## 通信仕様
１.通信仕様
| 規格 | RS-232C準拠
| プロトコル | Modbus(RT)
| 同期方式 | 調歩同期式 | asynchronous
| 通信方法 | 全二重 | full-duplex
| エラー検出方式 | CRC-16
| 通信速度 | 9600 bps | (固定)
data length | データ長 | 8 bit | (固定)
start bit | スタートビット | 1 bit | (固定)
parity bit | パリティービット | なし | (固定) | none
stop bit | ストップビット | 1 bit | (固定)
terminator | 終端抵抗
connecting terminal | 接続端子 | MXコネクタ 【JAE】 MX34005SF1 | 1. RxD (BMCPU 受信) 2. TxD (BMCPU 送信) 3. SG | UCBボード CN501 |  |  | 外部機器 | external device
2.Modbus
slave address | スレーブアドレス | 1 | (固定)
function code | 機能コード | 01h | コイル 読み出し | coil read
|  | 02h | 入力ステータス読み出し | input status read
|  | 03h | 保持レジスタ読み出し | hold register read up | 1回の通信は16データまで | up to 16 data per communication
|  | 04h | 入力レジスタ読み出し | input register read up | 1回の通信は16データまで | up to 16 data per communication
|  | 05h | コイル 書き込み | coil write
|  | 06h | 保持レジスタ 1ワード書き込み | hold register 1 word write
|  | 0Fh | コイル 連続書き込み | coil continuous register | *
|  | 10h | 保持レジスタ 連続書き込み | hold register continuous write
3.データの種類 | data type
signal status | Status | 信号状態 | 読み出しのみ | read only | 2値データ (0 : OFF / 1 : ON) | binary data
signal operation | Coil | 信号操作 | 読み書き | read/write | 2値データ (0 : OFF / 1 : ON) | binary data
signal status | Input Register | データ状態 | 読み出しのみ | read only
signal operation | Hold Register | データ操作 | 読み書き | read/write
RxD
TxD
SG
TxD
RxD
SG

## Status (R)
Status | (Read)
ADRESS (Hex) | Read/Write | NAME |  |  | DEVISION | UNIT | TYPE | SIZE
0000 | R | 運転中 |  | RDY |  |  | bit | 1
0001 | R | 状態 | 初期化 | STINI |  |  | bit | 1
0002 | R |  | 待機 | STWAIT |  |  | bit | 1
0003 | R |  | 出力 | STOUT |  |  | bit | 1
0004 | R |  | 充電 | STCHG |  |  | bit | 1
0005 | R |  | エラー | STERR |  |  | bit | 1
0006 | R |  | シャットダウン | STSDW |  |  | bit | 1
0007 | R | BMSコンタクタ状態 |  | BMSCNT | 0 : OFF / 1 : ON |  | bit | 1
0008 | R | 出力コンタクタ状態 |  | OUTCNT | 0 : OFF / 1 : ON |  | bit | 1
0009 | R | セルバランス動作中 |  | CBBSY | 0 : 停止中 / 1 : 動作中 |  | bit | 1
000A | R | 警報発生中 |  | STWNG | 0 : OFF / 1 : ON |  | bit | 1
000B | R | [5 empty] | bit | 1
000C | R | [5 empty] | bit | 1
000D | R | [5 empty] | bit | 1
000E | R | [5 empty] | bit | 1
000F | R | [5 empty] | bit | 1

## Coil (RW)
Coil | (Read / Write)
ADRESS (Hex) | Read/Write | NAME |  | DEVISION | UNIT | TYPE | SIZE
0100 | R,W | 出力コンタクタ | OCNT | 0 : OFF / 1 : ON |  | bit | 1 | 初回OFFにするときは、一旦ONにしてからOFFと操作する | 256
0101 | R,W | セルバランス動作 | CBAL | 0 : 停止 / 1 : 動作 |  | bit | 1 |  | 257
0102 | [5 empty] | bit | 1 |  | 258
0103 | [5 empty] | bit | 1 |  | 259
0104 | [5 empty] | bit | 1 |  | 260
0105 | [5 empty] | bit | 1 |  | 261
0106 | [5 empty] | bit | 1 |  | 262
0107 | [5 empty] | bit | 1 |  | 263
0108 | R,W | シャットダウン | SDWN | 1 : 実行 |  | bit | 1 |  | 264
0109 | R,W | リセット | RST | 1 : 実行 |  | bit | 1 |  | 265
010A | [5 empty] | bit | 1 |  | 266
010B | [5 empty] | bit | 1 |  | 267
010C | [5 empty] | bit | 1 |  | 268
010D | [5 empty] | bit | 1 |  | 269
010E | [5 empty] | bit | 1 |  | 270
010F | [5 empty] | bit | 1 |  | 271
※ セルバランス動作指令
| 1) | Coil [0100] をOFFにして、出力コンタクタをOFFしする。
(Status [0008]) がOFF状態でセルバランス動作が可能)
| 2) | Hold Register [2100] にバランス動作を実行するCMUのアドレス (1～16) を設定。 全CMU指定は0を設定。
| 3) | Hold Register [2101] にバランス動作を実行するCELLを指定。 全CELL指定は0FFF(h)を設定。
| 4) | Hold Register [2102] [2103] にバランス動作電圧を設定し、 Coil [0101] をONにする。
| 5) | Coil [0101] がONの間セルバランスは動作し、Coil [0101] をOFFにするとセルバランスは停止する。

## Input Register (R)
Input Register |  |  | (Read)
ADRESS (Hex) | Read/Write |  | NAME |  |  |  | DEVISION | UNIT | TYPE | SIZE |  |  | Index |  | ADRESS (Dec)
1000 | R | Firmware Version | ファームウェアバージョン |  |  | MAJ |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 4096
1001 | R |  |  |  |  | MIN |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 4097
1002 | R |  |  |  |  | REV |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4098
1003 | R | Number of modules | モジュール数 |  |  | MCNT |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4099
1004 | R | Number of modules in series | モジュール直列接続数 |  |  | CMU |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 4100
1005 | R | Number of modules in parallel | モジュール並列接続数 |  |  | CMU |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 4101
1006 | R | Number of CMUs | CMU数 |  |  | CMU |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  | 4102
1007 | [9 empty] | 2 |  |  | 7 |  | 4103
1008 | [9 empty] | 2 |  |  | 8 |  | 4104
1009 | [9 empty] | 2 |  |  | 9 |  | 4105
100A | [9 empty] | 2 |  |  | 10 |  | 4106
100B | [9 empty] | 2 |  |  | 11 |  | 4107
100C | [9 empty] | 2 |  |  | 12 |  | 4108
100D | [9 empty] | 2 |  |  | 13 |  | 4109
100E | [9 empty] | 2 |  |  | 14 |  | 4110
100F | [9 empty] | 2 |  |  | 15 |  | 4111
1010 | R | Battery Pack Information | 電池パック情報 | 状態 | Status | STATE |  |  | WORD | 2 |  |  | 16 |  | 4112
1011 | R |  |  | エラーコード | Error Code | ECD | ※エラーコード詳細参照 |  | WORD | 2 |  |  | 17 |  | 4113
1012 | R |  |  | SOC | SOC | SOC | 1 | % | WORD | 2 |  | 20210918 Dev. 0.1% → 1 % | 18 |  | 4114
1013 | R |  |  | 総電圧 | Total voltage | TOV | 0.1 | V | WORD | 2 |  |  | 19 |  | 4115
1014 | R |  |  | セル電圧最大 | Cell voltage max. | CMAX | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 20 |  | 4116
1015 | R |  |  | セル電圧最小 | Cell voltage min. | CMIN | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 21 |  | 4117
1016 | R |  |  | セル電圧平均 | Cell voltage average | CAVG | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 22 |  | 4118
1017 | R |  |  | 温度最大 | Temp. max. | TMAX | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | +55.0 offset value | 23 |  | 4119
1018 | R |  |  | 温度最小 | Temperature min. | TMIN | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | +55.0 offset value | 24 |  | 4120
1019 | R |  |  | 温度平均 | Temperature average | TAVG | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | +55.0 offset value | 25 |  | 4121
101A | R | Cell Balance | セルバランス | バランス電圧 | Balance voltage | CBV | 0.001 | V | WORD | 2 |  | 20210920 追加 | 26 |  | 4122
101B | R |  |  | バランス電圧差 | Balance voltage difference | CBVDIF | 0.001 | V | WORD | 2 |  | 20210920 追加 | 27 |  | 4123
101C | R | Battery Pack Information | 電池パック情報 | モード | Mode | MODE |  |  | WORD | 2 |  |  | 28 |  | 4124
101D | [9 empty] | 2 |  |  | 29 |  | 4125
101E | [9 empty] | 2 |  |  | 30 |  | 4126
101F | [9 empty] | 2 |  |  | 31 |  | 4127
1020 | R | Previous Error Code | 前回エラーコード |  |  | ECDBF | ※エラーコード詳細参照 |  | WORD | 2 | 前回動作時のエラーコード、エラー発生なしの場合は 0 (エラー無し) | Error code from last operation, 0 (no error) if no error occurred | 32 |  | 4128
1021 | R | Error History | エラー履歴 | １回前発生エラーコード | 1 time previous occurrence error code | ERLOG1 | ※エラーコード詳細参照 |  | WORD | 2 |  |  | 33 |  | 4129
1022 | R |  |  | ２回前 〃 | 2 time previous occurrence error code | ERLOG2 | ※エラーコード詳細参照 |  | WORD | 2 |  |  | 34 |  | 4130
1023 | R |  |  | ３回前 〃 | 3 time previous occurrence error code | ERLOG3 | ※エラーコード詳細参照 |  | WORD | 2 |  |  | 35 |  | 4131
1024 | R |  |  | ４回前 〃 | 4 time previous occurrence error code | ERLOG4 | ※エラーコード詳細参照 |  | WORD | 2 |  |  | 36 |  | 4132
1025 | R |  |  | ５回前 〃 | 5 time previous occurrence error code | ERLOG5 | ※エラーコード詳細参照 |  | WORD | 2 |  |  | 37 |  | 4133
(218)
1100 | R | Module 1 | モジュール１ | モジュール電圧 | Module Voltage | MV | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 256 | 48 | 4352
1101 | R |  |  | セル１電圧 | Cell 1 voltage | CEL1 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 257 | 49 | 4353
1102 | R |  |  | セル２電圧 | Cell 2 voltage | CEL2 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 258 | 50 | 4354
1103 | R |  |  | セル３電圧 | Cell 3 voltage | CEL3 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 259 | 51 | 4355
1104 | R |  |  | セル４電圧 | Cell 4 voltage | CEL4 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 260 | 52 | 4356
1105 | R |  |  | セル５電圧 | Cell 5 voltage | CEL5 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 261 | 53 | 4357
1106 | R |  |  | セル６電圧 | Cell 6 voltage | CEL6 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 262 | 54 | 4358
1107 | R |  |  | セル７電圧 | Cell 7 voltage | CEL7 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 263 | 55 | 4359
1108 | R |  |  | セル８電圧 | Cell 8 voltage | CEL8 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 264 | 56 | 4360
1109 | R |  |  | セル９電圧 | Cell 9 voltage | CEL9 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 265 | 57 | 4361
110A | R |  |  | セル１０電圧 | Cell 10 voltage | CEL10 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 266 | 58 | 4362
110B | R |  |  | セル１１電圧 | Cell 11 voltage | CEL11 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 267 | 59 | 4363
110C | R |  |  | セル１２電圧 | Cell 12 voltage | CEL12 | 0.001 | V | WORD | 2 |  |  | 268 | 60 | 4364
110D | R |  |  | 温度１ | Temperature 1 | TMP1 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | +55.0 offset value | 269 | 61 | 4365
110E | R |  |  | 温度２ | Temperature 2 | TMP2 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | +55.0 offset value | 270 | 62 | 4366
110F | R |  |  | セルバランス動作回路 | Cell balance operation circuit | CBAL | 0:停止 /1:動作中 bit 0 : cell 1 bit 1 : cell 2 : : bit 8 : cell 9 bit 9 : cell 10 bit 10 : cell 11 bit 11 : cell 12 bit 12 : (reserve) : : bit 15 : (reserve) |  | WORD | 2 | セルバランス動作状態をBitで表す | Cell balance operation status is represented by Bit | 271 | 63 | 4367
1110-111F | R | Module 2 | モジュール２ | [6 empty] | 32 | 内容はモジュール１を参照 |  | 272-287 | 64 | 4368
1120-112F | R | Module 3 | モジュール３ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 288-303 | 80
1130-113F | R | Module 4 | モジュール４ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 304-319 | 96
1140-114F | R | Module 5 | モジュール５ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 320-335 | 112
1150-115F | R | Module 6 | モジュール６ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 336-351 | 128
1160-116F | R | Module 7 | モジュール７ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 352-367 | 144
1170-117F | R | Module 8 | モジュール８ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 368-383 | 160
1180-118F | R | Module 9 | モジュール９ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 384-399 | 176
1190-119F | R | Module 10 | モジュール１０ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 400-415 | 192
11A0-11AF | R | Module 11 | モジュール１１ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 416-431 | 208
11B0-11BF | R | Module 12 | モジュール１２ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 432-445 | 224
11C0-11CF | R | Module 13 | モジュール１３ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 448-463 | 240
11D0-11DF | R | Module 14 | モジュール１４ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 464-479 | 256
11E0-11EF | R | Module 15 | モジュール１５ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 480-495 | 272
11F0-11FF | R | Module 16 | モジュール１６ | [6 empty] | 32 | 〃 |  | 496-511 | 288
1200 | R | Module 1 | モジュール１ | 温度３ | Temperature 3 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | +55.0 offset value |  | 304 | 4608
1201 | R | Module 2 | モジュール２ | 温度３ | Temperature 3 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | +55.0 offset value |  | 305 | 4609
1202 | R | Module 3 | モジュール３ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 306 | 4610
1203 | R | Module 4 | モジュール４ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 307 | 4611
1204 | R | Module 5 | モジュール５ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 308 | 4612
1205 | R | Module 6 | モジュール６ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 309 | 4613
1206 | R | Module 7 | モジュール７ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 310 | 4614
1207 | R | Module 8 | モジュール８ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 311 | 4615
1208 | R | Module 9 | モジュール９ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 312 | 4616
1209 | R | Module 10 | モジュール１０ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 313 | 4617
120A | R | Module 11 | モジュール１１ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 314 | 4618
120B | R | Module 12 | モジュール１２ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 315 | 4619
120C | R | Module 13 | モジュール１３ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 316 | 4620
120D | R | Module 14 | モジュール１４ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 317 | 4621
120E | R | Module 15 | モジュール１５ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 318 | 4622
120F | R | Module 16 | モジュール１６ | 温度３ | 〃 | TMP3 | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値> | 〃 |  | 319 | 4623

## Hold Register (RW)
Hold Register |  | (Read / Write)
ADRESS (Hex) | Read/Write | NAME |  |  | DEVISION | UNIT | TYPE | SIZE
2100 | R,W | セルバランス | 対象CMU ID | CBCMU | 0 : 全CMU対象 1~ : 対象CMU |  | WORD | 2
2101 | R,W |  | 動作CELL | CBCEL | 0:停止 /1:動作 bit 0 : cell 1 bit 1 : cell 2 : : bit 10 : cell 11 bit 11 : cell 12 bit 12 : (reserve) : : bit 15 : (reserve) |  | WORD | 2 | バランス動作CELLをBitで指示
2102 | R,W |  | バランス電圧 | CBV | 0.001 | V | WORD | 2 | バランス電圧 + バランス電圧差 以上でバランス動作対象 バランス電圧 + バランス電圧差 未満でバランス動作停止
2103 | R,W |  | バランス電圧差 | CBVDIF | 0.001 | V | WORD | 2
2104 | R,W | [5 empty] | WORD | 2
2105 | R,W | [5 empty] | WORD | 2
2106 | R,W | [5 empty] | WORD | 2
2107 | R,W | [5 empty] | WORD | 2
2108 | R,W | [5 empty] | WORD | 2
2109 | R,W | [5 empty] | WORD | 2
※装置パラメータは実装なし
| R,W | 装置パラメータ | モジュール数 |  |  |  | WORD | 2
|  |  | セル数/モジュール数 |  |  |  | WORD | 2
|  | <装置管理> | 起動状態 |  | 0 : 正常 2 : 使用禁止 255 : 未初期化 |  | WORD | 2
|  |  | 最終エラーコード |  | ※エラーコード詳細参照 |  | WORD | 2
|  |  | 容量低下警告回数 |  |  |  | WORD | 2
|  |  | 装置稼働時間 |  | 1 | SEC | DWORD | 4
|  |  | 放電処理時間 |  | 1 | SEC | DWORD | 4
|  |  | 充電処理時間 |  | 1 | SEC | DWORD | 4
|  | <運転設定値> | 放電終止電圧 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 充電終止電圧 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 最大充電時間 |  | 10 | SEC | WORD | 2
|  | <異常判定値１> | 充電時 温度 故障判定 |  | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値>
|  |  | 充電時 温度 故障確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | 放電時 温度 故障判定 |  | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値>
|  |  | 放電時 温度 故障確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | 温度 使用禁止判定 |  | 0.1 | ℃ | WORD | 2 | <+55.0オフセット値>
|  |  | 温度 使用禁止確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | 総電圧 故障上限判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 総電圧 故障下限判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 総電圧 故障確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | 総電圧 使用禁止上限判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 総電圧 使用禁止下限判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 総電圧 使用禁止確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  | <異常判定値２> | セル電圧 故障上限判定値 |  | 0.001 | V | WORD | 2
|  |  | セル電圧 故障下限判定値 |  | 0.001 | V | WORD | 2
|  |  | セル電圧 故障確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | セル電圧 使用禁止上限判定値 |  | 0.001 | V | WORD | 2
|  |  | セル電圧 使用禁止下限判定値 |  | 0.001 | V | WORD | 2
|  |  | セル電圧 使用禁止確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | セル電圧差 故障判定値 |  | 0.001 | V | WORD | 2
|  |  | セル電圧差 故障確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | セル電圧差 使用禁止判定値 |  | 0.001 | V | WORD | 2
|  |  | セル電圧差 使用禁止確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  | <異常判定値３> | メインコンタクタ融着確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | インバータ異常確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | 充電器異常確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | 充電器通信タイムアウト確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | 充電器通信リトライ回数 |  | 1 | 回 | WORD | 2
|  |  | CMU通信タイムアウト確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | CMUShutDownタイムアウト確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  | <SOC判定テーブル１> | 判定Level.10 SOC表示値 |  | 1 | % | WORD | 2 | 表示値 = 255で判定を除外 総電圧>=LV判定値で該当SOCに
|  |  | 判定Level.10 LV判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 判定Level.9 SOC表示値 |  | 1 | % | WORD | 2
|  |  | 判定Level.9 LV判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 判定Level.8 SOC表示値 |  | 1 | % | WORD | 2
|  |  | 判定Level.8 LV判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 判定Level.7 SOC表示値 |  | 1 | % | WORD | 2
|  |  | 判定Level.7 LV判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 判定Level.6 SOC表示値 |  | 1 | % | WORD | 2
// |  |  | 判定Level.6 LV判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 判定Level.5 SOC表示値 |  | 1 | % | WORD | 2
|  |  | 判定Level.5 LV判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 判定Level.4 SOC表示値 |  | 1 | % | WORD | 2
|  |  | 判定Level.4 LV判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 判定Level.3 SOC表示値 |  | 1 | % | WORD | 2
|  |  | 判定Level.3 LV判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 判定Level.2 SOC表示値 |  | 1 | % | WORD | 2
|  |  | 判定Level.2 LV判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  |  | 判定Level.1 SOC表示値 |  | 1 | % | WORD | 2
|  |  | 判定Level.1 LV判定値 |  | 0.1 | V | WORD | 2
|  | <SOC判定テーブル２> | SOC判定確定時間 |  | 0.1 | SEC | WORD | 2
|  |  | 残量低下ブザー判定SOC Level |  | 1 | % | WORD | 2
|  |  | 残量低下ブザー発報時間 |  | 1 | SEC | WORD | 2
|  |  | 残量低下警告判定SOC Level |  | 1 | % | WORD | 2
|  | <電圧、電流変換定数> | 総電圧変換係数 |  |  |  | WORD | 2
|  |  | 総電圧オフセット |  | 0.1 | V | WORD | 2
放電電流変換係数
|  |  | 放電電流オフセット |  | 0.1 | A | WORD | 2
充電電流変換係数
|  |  | 充電電流オフセット |  | 0.1 | A | WORD | 2
|  |  | 0Aオフセット(A/D値) |  | 0.1 | A | WORD | 2
|  | <セルバランス> | 有効/無効 |  | 0 : 無効 1 : 有効
|  |  | バランス電圧 |  | 0.001 | V | WORD | 2 | バランス電圧 + バランス電圧差 以上でバランス動作対象 バランス電圧 + バランス電圧差 未満でバランス動作停止
|  |  | バランス電圧差 |  | 0.001 | V | WORD | 2